江苏索普化工股份有限公司

2台热电化水高压泵电动机

低压三相异步电动机

技 术 要 求

日期：2025年5月6日

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“江苏索普化工”）计划采购2台热电化水高压泵电动机，电动机技术要求如下：

1、电动机现场工况

1.1电源电压：380V

1.2频    率：50Hz

1.3电动机能效等级：一级能效

1.4其余安装方式、冷却方式等数据，详见本协议第9项“附录”表中。

- 电动机执行标准

GB 755     《旋转电机 定额和性能》(idt IEC 60034-1)

GB/T 4942.1《电机外壳防护等级》(eqv IEC 60034-5)

GB/T 1993  《旋转电机 冷却方法》(eqv IEC 60034-6)

GB/T 997   《电机结构及安装形式代号》

GB 10068   《旋转电机振动测定方法及限值》

GB/T 10069 《旋转电机噪声测定方法及限值》

GB/T 4772  《旋转电机 尺寸和输出功率等级》(idtIEC72)

GB/T1032   《三相异步电动机试验方法》

GB 3836.1  爆炸性气体环境用电气设备  第1部分:通用要求（eqv IEC 60079-0）

GB 3836.2  爆炸性气体环境用电气设备  第2部分:隔爆型 “d”（eqv IEC 60079-1）

GB 18613   低压三相异步电动机能效限定值及能效等级

以上标准如无特殊要求，均按最新版本执行。

- 电动机技术要求

3.1机现场运行环境条件：

3.1.1海拔不超过1000m。

3.1.2最高环境空气温度不超过40℃。

3.1.3最低环境空气温度不低于-20℃。

3.2电动机电气运行条件：

3.2.1电动机运行期间电压和频率的变化按GB755的规定。

3.2.2电动机允许在冷态下连续起动二次（二次起动之间电动机应自然停机），或在额定运行后在热态下起动一次。

- 4、电动机总体要求

4.1设计容量要求：电动机的设计与构造，必须与它所驱动的设备的运行条件和维护要求一致。电动机的功率以及起动特性应满足被驱动设备的整个性能范围的要求。

4.2额定电压、功率要求：电动机的额定电压等级采用380V，当电源电压与额定电压的偏差不超过±10%,电动机输出功率应连续保持为额定值，此时，温升按155（F）级考核。当电源频率与额定频率的偏差不超过-4～+2%时, 电源电压与额定电压的偏差不超过±5%时,或电压和频率同时出现极限偏差时, 电机输出功率应连续保持为额定值，此时，温升按155（F）级考核。当电源频率与额定频率偏差不超过±5%时，电机输出功率应连续保持为额定值，此时，温升按155（F）级考核。电压变化和频率变化的总和为±10%(频率变化不超过±5%)时，能直接起动加速至额定转速。

4.3电机标准起动要求：电动机电动机起动次数允许冷态两次，热态一次。

4.4堵转电流要求：电动机的堵转电流应使设计具有最低值，除特殊要求外，在额定电压下，电动机的堵转电流对额定电流之比的保证值为≤9.5倍。

4.5绝缘要求：电动机热分级155级（F级绝缘，B级温升考核）。电动机绕组应经真空压力浸渍处理和环氧树脂密封绝缘。绝缘应能承受周围环境的影响。电动机的连接导线与绕组的绝缘应具有相同的绝缘等级。电动机绕组端部连线、引线等特别是手包绝缘应保证足够的绝缘强度，并采取牢固的绑扎固定措施，线圈端部的连接要确保运行中不发生因振动或绝缘薄弱造成疲劳断相、绝缘击穿，相间短路故障。电动机转子应从设计、结构、用料、工艺上采取可靠的措施防止运行中断条的措施，电机转子短路环采用径向固定措施。

4.6电机防护等级为：IP55，冷却方式：IC411。

4.7轴承要求：电动机采用滚动轴承，脂润滑，滚动轴承品牌的选择为SKF、FAG、NSK，润滑脂采用SKF-LGMT3或等同。。轴承在各种运行工况下各部温升正常，无漏、渗油现象，中心高≥160的电动机前、后轴承均有加、排润滑油的接口，电动机的轴承当采用滚动轴承时,其正常工作温度≤90℃，最高温度不得超过95℃。电动机轴承结构应能隔绝污物、水以及润滑油进入线圈。

4.8振动及噪音要求：电动机振动应满足GB 10068标准。电动机的最高噪音水平应符合所列规范和标准的要求。距外壳1米远处，电动机的平均声压级不得大于93dB(A声级)。如果预计设备的最大音级超过规定的容许极限，投标方应采取措施降低噪音，以满足规范和标准的要求。具体采取的措施应经招标方审查认可。

4.9安装替换性要求：供方承诺需对现场的电动机进行测绘，要保证所供电动机安装尺寸及外形与现场原有电动机一致。

4.10电动机接线盒要求：电动机主接线盒内部及电动机外部均有接地螺栓，并应在接地螺栓附近设有接地标志。此标志应保证在电机整个的使用期间内不易磨灭。如有室外使用的电动机，主接线盒应能防日晒雨淋和抗轻度腐蚀。考虑现场接线，要求接线盒尺寸要求不低于300*350*180。

4.11电机的定子绕组铜线应采用优质铜扁线，电机转子导条的材质采用铜。转子铜排(深槽式)采用中频焊接，并经探伤合格。

- 5、电动机品牌及主要部件结构及材质要求（仅供参考，非强制要求）

| 序号 | 项目 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动机品牌 | 哈电集团佳电股份、卧龙电气南阳防爆、江苏大中电机股份、湖南湘潭电机股份、安徽皖南电机股份、万高（南通）电机制造有限公司 | 因涉及旧设备更换，报价单位需与现场了解情况方可报价 |
| 2 | 电磁线品牌 | 太仓电磁线或上海申茂 |  |
| 3 | 绝缘漆品牌 | 优质厂家产品和VPI真空浸漆工艺 |  |
| 4 | 轴承品牌 | SKF/FAG/NSK |  |

- 6、电机基本技术参数

| 防护等级 | 适用环境温度 | 适用环境温度 | 热分级 |
| --- | --- | --- | --- |
| IP55 | -20~40℃ | -20~40℃ | 155（F级绝缘B级温升） |
| 频率 | 安装方式 | 旋转方向 | 注排油孔 |
| 50HZ | 按原电机执行 | 按原电机执行 | 中心高≥H160 |

- 7、产品验收和售后服务要求

7.1图纸技术确认：在合同签订10日内应提供，由供方现场测绘并提供电动机外形尺寸图和电机的基本参数，由江苏索普化工技术人员核对确认后方可生效。

7.2产品验收需提供技术文件：电动机外形尺寸图、使用说明书、产品合格证、出厂检验报告以及相关资料。

7.3验收要求：设备制造过程中，如需方合同中要求，可派人员到供方进行监造和检验。

7.4质保期要求：质保期时间为货发18个月或货到现场12月（以先到为准）；质保期内，供方应免费负责维修或更换。

7.5电动机出厂时提供合格证、出厂试验报告、使用说明书。

- 8、附录(数量2台)

| 热电化水高压泵电动机能效升级改造技术参数表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 | 电动机参数 | 技术澄清 | 备注 |
| 1 | 型号 | YE5 280M-2 |  |  |
| 2 | 功率(kW) | 90 |  |  |
| 3 | 电压(V) | 380 |  |  |
| 4 | 频率(Hz) | 50 |  |  |
| 5 | 相数(ph) | 3 |  |  |
| 6 | 能效等级 | 一级能效 |  |  |
| 7 | 热分级 | 155级（F级绝缘B级温升考核） |  |  |
| 8 | 工作方式 | S1 |  |  |
| 9 | 防护等级 | IP55 |  |  |
| 10 | 安装方式 | B3（卧式地脚孔安装） |  |  |
| 11 | 冷却方式 | IC411 |  |  |
| 12 | 轴承形式 | 滚动轴承（SKF/FAG/NSK） |  |  |
| 13 | 润滑方式 | 脂润滑 |  |  |
| 14 | 轴伸形式 | 圆柱轴伸 |  |  |
| 15 | 链接方式 | 链接方式 |  |  |
| 16 | 接线盒位置与进线方式 | 以现场测绘为准 |  |  |