附件一：断路器、接触器维保检测试验报告

| 设备信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号： |  |  |  |  | 额定电压： |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备编号： |  |  |  |  | 额定电流： |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期： |  |  |  |  | 操作电压： |  |  |  |  |  |  |  |
| 维保内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目及结果一览 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  |  |  | 通过 |  | 不适合 |  | 不通过 |  |
| 1 | 一次回路检查 |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |  |
| 2 | 操作机构检查 |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |  |
| 3 | 合分操作及手车推进检查 |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |  |
| 4 | 五防联锁检查 |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |  |
| 5 | 接触器熔断器脱扣检查及顶针线更换 |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |  |
| 6 | 接触器合闸主线圈及铁芯检查 |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |  |
| 7 | 二次插头检查 |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |  |
| 8 | 柜体地刀连锁检查 |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |  |
| 9 | 柜体门板检查 |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |  |
| 检查&保养记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总项 |  | 分项&明细 |  |  |  |  |  | 结论 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 通过 |  | 不适合 |  | 不通过 |
| 一次隔离触头检查 |  | 1：触头弹簧外观检查，连接可靠、无氧化、无过热及塑性变形等。 2：触指外观：无变形、氧化、放电痕迹情况；触头镀银磨损情况，是否露铜/毛剌，对静触头是否产生影响。各触子受力是否平均。 3：动触头与柜体静触头插入深度满足15~25mm的要求，连接可靠。 4:检测触头长期运行弹簧疲劳情况。测试弹簧涨力，不符合要求要更换弹簧。 |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |
| 开关触臂 检查 |  | 与触头、开关本体等连接可靠，螺钉力矩满足要求；无过热氧化等现象。连接接触电阻等满足标准要求 |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |
| 绝缘罩壳 外观检查 |  | 清除外观灰尘、污痕，看外面是否有损伤、开裂等。 |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |
| 真空泡连接可靠性检查 |  | 检测上下导电支座的螺钉是否连接可靠，力矩是否满足要求。接触电阻是否满足要求。 |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |
| 断路器-真空度检查 |  | 检测真空度是否大于10-3的要求。 |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |
| 绝缘性能检查 |  | 整机绝缘试验，测试断路器主回路绝缘电阻，使用2500V摇表 L1: MΩ L2: MΩ L3: MΩ 整机耐压试验，根据相关标准做相对地交流工频耐压试验 |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |
| 触头磨损度检测 |  | 检测真空触头长期操作、运行磨损情况。 |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |
| 断路器-绝缘拉杆传动可靠性检查 |  | 磨损情况及传动可靠性检查。 |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |
| 断路器-操作机构检查-合闸部分检查 |  | 1:凸轮连杆机构检查应无变形、锈蚀； 2:凸轮位置是否居中，凸轮与滚轮之间的间隙是否正常; 3:四连杆及滚轮复位灵活、无卡涩; 4:检查储能到位与挚子的扣接量，挚子磨损情况; 5:检查合闸铁芯有无变形，运动无卡涩和复位情况; 6:检查合闸线圈阻值在规定范围内（断路器、接触器通用） |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |
| 断路器-操作机构检查-储能部分检查 |  | 1：检查储能电机碳刷磨损情况； 2：辅助开关可靠性及压缩行程检查； 3：检查储能电机线圈阻值在正常范围内； 4：储能弹簧是否有变形、锈蚀现象； 5：行程开关动作行程，切换是否可靠，触电接触良好，动作灵活（断路器、接触器通用） |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |
| 断路器-操作机构检查-合闸保持部分检查 |  | 1：脱扣半轴是否磨损，合闸后扣接量是否达到标准要求； 2：半轴扣接量螺钉是否松动，根据磨损情况调整扣接量； 3：合闸保持挚子磨损情况，是否居中及复位弹簧的可靠性检查； 4：分闸脱扣器是否运作及复位可靠 |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |
| 断路器-开关推进机构部分检查 |  | 1：检查轴销有无变形，有无严重磨损，磨损严重应更换； 2：工作、试验位置行程位置开关切换及运动量行程检查并调整。行程开关接点阻值测量，阻值不合格更换行程开关；（断路器、接触器通用） 3：推进过程机构弹性变形情况 |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |
| 配柜操作检查 |  | 1：手动、电动操作5点能否正常合分，位置显示是否可靠； 2：二次低电压操作是否正常； 3：检查缓冲是否漏油；（断路器） 4：缓冲行程是否合格，是否有反弹（断路器） |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |
| 绝缘检测 |  | 1：相对地及断路器断口工频耐压试验； 2：二次回路的耐压试验； 3：绝缘摇表、绝缘试验； 4：绝缘表面清洁 |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |
| 五防联锁检测（配柜）检查 |  | 1：开关手车合闸后不能从试验位置进入工作位置，工作位置合闸后不能退出到试验位置； 2：地刀合闸后断路器不能推进到工作位置；断路器在工作位置无法进行地刀合闸； 3：在开关手车从工作位置退回到试验位置时不能合闸；断路器从试验位置推进到工作位置过程中不能合闸； 4：开关手车在合闸后不能进行再次合闸； 5：检查开关手车工作位置，位置显示正常 |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |
| 二次插针检查 |  | 公母插针逐一检查，检查是否有退针或松脱现象 |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |
| 软管及插头联接检查 |  | 检查软管及插头联接、连接可靠性及破损情况 |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |
| 开关柜地刀操作孔档板 |  | 地刀操作孔档板活动是否可靠性，断路器在工作位置能否闭锁，断路器试验位置能否可靠打开 |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |
| 开关柜导轨变形及连锁检查 |  | 导轨是否变形，柜体连锁是否可靠 |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |
| 开关柜后门连锁检查 |  | 断路器只有在分闸位置才能打开后门、后门只有关上才能合闸地接刀的连锁检查 |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |
| 开关柜柜门是否可靠关闭或打开 |  | 检查前后柜门下垂或变形情况，门解锁后能正常打开 |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |
| 接触器-熔断器顶针装置检查 |  | 检测熔断器顶针传动机构是否可靠，脱扣开关是否切换正常，检查脱扣是否正常。 |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |
| 接触器-合闸铁芯 |  | 磨损情况检查，铁芯和线圈间隙检测。 |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |
| 接触器-合闸线 圈检测 |  | 线圈匝间绝缘强度检查，是否有过热或骨架磨损情况 |  |  |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |
| 机械特性检查 |  | 分闸时间 | 20-50ms | L1 |  |  |  | ¨ |  | □ |  | □ |
|  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合闸时间 | 35-70ms | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合闸不同期测试 | ≤2ms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分闸不同期测试 | ≤2ms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合闸弹跳 | ≤2ms | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐压试验检查 |  | 耐压实验无放电声 |  |  |  |  |  | ¨ |  | ¨ |  | □ |
| 故障记录，结果分析及建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |